西安工程大学

毕业设计（论文）

| 题 目： | 辛庄220kV变电站工程工程量清单及标底的编制 |
| --- | --- |
| 学 院： | 城市规划与市政工程学院 _____________ |
| 专业班级： | 土木工程2022级 |
| 指导教师： | ________________ 职称：________________ |
| 学生姓名： | _______周渝皓_________ |
| 学 号： | ________________ |

西安工程大学

本科毕业设计（论文）

诚信声明

本人郑重声明：所呈交毕业设计（论文）是在指导教师的指导下独立完成的，设计成果中引用的资料均已在文中或附录中说明来源。本毕业设计成果以辛庄220kV变电站新建工程配电装置楼施工图、模型、工程量计算书、广联达计价成果和过程校核资料为依据整理形成。

学生签名：________________

指导教师签名：________________

日期：2026年5月

摘　　要

本毕业设计以辛庄220kV变电站新建工程配电装置楼为研究对象，依据毕业设计任务书、建筑施工图、结构施工图、Revit结构模型、工程量计算书、手工复核计算书和广联达计价成果，完成配电装置楼土建、建筑和结构范围内的工程量计算、工程量清单编制及标底整理。设计过程按照资料整理、图纸识读、工程量计算、手工复核、清单编制、综合单价整理和成果校核的路线展开，重点解决变电站建筑中地下钢筋混凝土结构、上部钢结构、楼地面、天棚、墙面、防水、门窗及预埋件等项目的工程量归类与计价表达问题。

工程量计算阶段以施工图为主要依据，以Revit模型和广联达成果作为辅助校核资料。建筑面积按建筑施工图中分层面积进行汇总，确定本工程总建筑面积为4896.10m2。土石方与基础工程完成基坑土方、回填控制、C20垫层、C30筏板基础、防水控制面积、柱脚锚栓和钢柱脚等工程量整理；主体结构工程完成柱、梁、板混凝土及模板控制量，并结合模型普通柱体积、板体积和钢筋导出量进行对比；建筑与装饰工程采用控制面积闭合与主要部位复核相结合的方法，完成楼地面、天棚、外墙面、门窗、屋面防水和散水等项目整理。计价成果采用已确认的广联达导出版本整理，单位工程造价为7862850.91元。

关键词：变电站；配电装置楼；工程量清单；标底编制；清单计价

Abstract

This graduation design takes the distribution building of the Xinzhuang 220kV substation project as the research object. Based on the design task book, architectural drawings, structural drawings, Revit structural model, quantity calculation records, manual verification sheets and Glodon pricing outputs, the bill of quantities and pre-tender estimate for the civil, architectural and structural scope of the building are prepared. The adopted unit project cost is 7,862,850.91 yuan.

Key words: substation; distribution building; bill of quantities; pre-tender estimate; BOQ pricing

目　　录

前 言	1

第一章 绪 论	2

1.1 选题背景	2

1.2 设计目的与意义	2

1.3 设计范围	2

第二章 工程概况与编制依据	3

2.1 工程概况	3

2.2 编制依据	3

2.3 计算与计价口径	4

第三章 工程量计算	5

3.1 清单工程量与定额工程量内容	5

3.2 建筑面积计算	5

3.3 土石方与基础工程量	5

3.4 主体结构混凝土、模板与钢结构	6

3.5 Revit软件主体结构辅助汇总	7

3.6 建筑与装饰工程量	8

第四章 钢筋手工计算与软件量校核	9

4.1 钢筋工程量计算规则	9

4.2 钢筋手算范围	9

4.3 柱钢筋工程量计算	10

4.4 梁钢筋工程量计算	11

4.5 板钢筋主量级控制	12

4.6 软件量与手算量差异说明	13

第五章 工程量清单编制	14

5.1 清单编制依据与流程	14

5.2 分部分项工程量清单列项原则	14

5.3 主要分部分项工程量清单摘录	15

5.4 项目特征编写	16

5.5 措施项目清单编制	16

5.6 清单编制结果说明	16

第六章 清单计价与标底整理	18

6.1 计价依据与采用版边界	18

6.2 单位工程造价汇总	18

6.3 分部分项工程费构成	19

6.4 措施项目费构成	19

6.5 材料价格与定额子目说明	20

6.6 标底整理结论	20

第七章 成果校核与资料归档	21

7.1 校核原则	21

7.2 工程量成果校核	21

7.3 清单计价成果校核	22

7.4 论文正文与成果资料一致性校核	22

7.5 资料归档	23

7.6 校核结论	23

第八章 详细计算摘录与附录索引	24

8.1 附录化处理原则	24

8.2 土石方与基础计算摘录	24

8.3 主体结构计算摘录	25

8.4 建筑与装饰工程量摘录	26

8.5 钢筋手工计算摘录	26

8.6 附录索引与使用说明	27

第九章 清单计价报表摘录	28

9.1 报价成果采用口径	28

9.2 单位工程费用汇总	28

9.3 主要分部分项清单项目摘录	28

9.4 综合单价分析摘录	29

9.5 措施项目费用摘录	30

9.6 材料价格表与附录说明	31

第十章 图纸证据链与装订索引	32

10.1 证据链整理原则	32

10.2 关键图纸证据索引	32

10.3 正文数据与证据对应关系	33

10.4 装订资料组织	33

10.5 本章小结	34

结　　论	35

参考文献	36

致　　谢	37

附录	38

前 言

工程量清单及标底编制是工程造价管理的重要基础工作。本设计围绕辛庄220kV变电站新建工程配电装置楼展开，以施工图和模型资料为依据，完成主要工程量计算、清单项目划分、广联达报价结果整理和成果校核。与单纯理论性论文不同，本设计更强调工程资料的识读、计算过程的可追溯性和计价成果的可审核性。

- 第一章 绪 论

- 1.1 选题背景

变电站工程是电力系统建设中的重要基础设施，配电装置楼承担设备布置、运行维护、辅助用房和结构支承等功能。该类建筑通常同时包含地下钢筋混凝土结构、上部钢结构、楼地面和墙面装饰、防水、预埋件等内容，工程量项目多、专业交叉明显，对施工图识读和造价成果组织提出较高要求。

工程量清单计价通过统一项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量，将施工图中的工程内容转化为可计量、可报价、可审核的造价文件。标底编制则在工程量清单基础上，结合计价依据、材料价格、人工调整、措施项目和税金等因素形成工程造价控制成果。

- 1.2 设计目的与意义

本设计目的包括：熟悉配电装置楼施工图组成和主要结构构造；完成主要分部分项工程量计算；按清单计价要求形成工程量清单和报价书；选择典型分项工程进行手工复核；整理毕业设计说明书、计算书、报价书和过程资料，形成可审核成果包。

- 1.3 设计范围

本设计范围为辛庄220kV变电站新建工程配电装置楼，当前专业范围为土建、建筑和结构。土建图中出现的电缆隧道、地下电缆夹层、防水节点、设备基础、预埋件和安装预留内容，在本设计中主要作为土建和结构工程量计算的边界依据，不扩展为安装专业计价成果。

- 第二章 工程概况与编制依据

- 2.1 工程概况

本工程为辛庄220kV变电站新建工程配电装置楼，当前毕业设计计算范围为土建、建筑和结构专业内容。配电装置楼作为变电站生产建筑的重要组成部分，主要承担设备布置、运行维护和结构支承等功能，工程内容涉及地下钢筋混凝土结构、上部钢结构、楼地面、天棚、墙面、防水、门窗及预埋件等项目。

本工程工程量计算以建筑施工图、结构施工图、总平面资料和Revit结构模型为依据，结合工程量计算书、手工复核计算书和广联达采用版计价成果进行整理。工程概况主要参数如下：

- 1. 工程名称：辛庄220kV变电站新建工程。

- 2. 单体范围：配电装置楼。

- 3. 当前专业范围：土建、建筑、结构。

- 4. 总建筑面积：4896.10m2。

- 5. 建筑高度：13.05m。

- 6. 基础形式：平板式筏板基础。

- 7. 结构体系：地下钢筋混凝土结构，上部钢框架结构。

- 8. 抗震设防类别：丙类。

- 9. 火灾危险性分类：丙类。

- 2.2 编制依据

本毕业设计的工程量计算、清单编制和标底整理依据现有施工图、模型资料、国家现行工程量计算标准和用户确认的广联达计价成果进行。主要依据如下：

- 1. 辛庄220kV变电站新建工程配电装置楼建筑施工图、结构施工图及总平面资料。

- 2. 配电装置楼Revit结构模型及导出的构件数量、体积、钢筋和钢构件参考数据。

- 3. 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024。

- 4. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024。

- 5. 2018《山西省建设工程计价依据》及相关人工、措施费、增值税调整文件。

- 6. 广联达采用版清单、限价和报价成果。

参考本工程施工图中建筑设计说明、结构设计总说明、基础平面布置图、梁板柱平法施工图、柱脚锚栓布置图、钢柱脚平面布置图、建筑平面图和建筑做法说明等资料，按设计图示尺寸和清单工程量计算规则进行计算。

- 2.3 计算与计价口径

本工程按辛庄工程所在地口径组织计价资料。往届样本中的安徽口径仅作为成果结构和排版形式参考，不作为本工程依据。工程量计算以施工图为主，Revit模型作为辅助校核；综合单价和单位工程造价采用用户确认的广联达导出成果。

- 第三章 工程量计算

- 3.1 清单工程量与定额工程量内容

建筑工程工程量清单通常包括土石方工程、地基基础工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、砌筑工程、屋面及防水工程、保温隔热工程、楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程和措施项目等内容。

本工程为变电站配电装置楼，当前毕业设计计算范围为土建、建筑和结构专业。结合施工图和现有工程量计算书，本工程已纳入论文正文说明的主要项目包括：建筑面积、土石方工程、C20垫层、C30筏板基础、地下防水、柱脚锚栓、钢柱脚、梁板柱混凝土、模板、钢结构、楼地面、天棚、墙面、门窗、屋面防水和散水等。

工程量计算按“施工图控制、手工复核、软件辅助校核”的顺序进行。能够由图纸尺寸直接计算并已完成校核的项目作为阶段主量；局部边界尚需进一步细化的项目作为控制量；由Revit模型或广联达导出但尚未完成全图纸闭合复核的项目作为软件参考量。

- 3.2 建筑面积计算

建筑面积按建筑施工图中各层面积进行汇总。本工程包含负一层、一层和二层，建筑面积计算以施工图标注的分层面积为依据。

计算式如下：

- 总 = S负一层 + S一层 + S二层

- 总 = 1638.75 + 2614.32 + 643.03 = 4896.10m2

表3-1 建筑面积计算表

| 层次 | 工程量 | 单位 | 计算依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负一层建筑面积 | 1638.750 | m2 | 建筑面积计算书 |
| 一层建筑面积 | 2614.320 | m2 | 建筑面积计算书 |
| 二层建筑面积 | 643.030 | m2 | 建筑面积计算书 |
| 合计 | 4896.100 | m2 | 1638.750 + 2614.320 + 643.030 |

- 3.3 土石方与基础工程量

土石方工程量按图示开挖范围和开挖深度计算。基坑土方开挖按基础外包控制面积乘以开挖深度计算；人工清底按基底面积乘以清底厚度控制；回填工程量在本阶段先按开挖量扣除已确认垫层和筏板体积形成控制上限。

基坑土方开挖计算式如下：

V土方 = 3025.14 x 3.500 = 10587.99m3

人工清底控制范围计算式如下：

V清底 = 3025.14 x (0.200~0.300) = 605.03~907.54m3

C20混凝土垫层计算式如下：

V垫层 = 3025.14 x 0.100 = 302.51m3

C30筏板基础计算式如下：

V筏板 = 3002.00 x 0.800 = 2401.60m3

筏板侧模控制量计算式如下：

A侧模 = 2 x (76.000 + 39.500) x 0.800 = 184.80m2

表3-2 土石方与基础工程量计算表

| 项目 | 计算式或来源 | 工程量 | 单位 | 当前口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基坑土方 开挖 | 3025.14 x 3.500 | 10587.990 | m3 | 阶段主量 |
| 人工清底 控制范围 | 3025.14 x (0.200~ 0.300) | 605.030~ 907.540 | m3 | 控制量 |
| 基坑回填 控制上限 | 10587.99 - 302.51 - 2401.60 | 7883.880 | m3 | 控制上限 |
| C20混凝土 垫层 | 3025.14 x 0.100 | 302.510 | m3 | 阶段主量 |
| C30筏板 基础混凝土 | 3002.00 x 0.800 | 2401.600 | m3 | 阶段主量 |
| 筏板侧模 控制量 | 2 x (76.000 + 39.500) x 0.800 | 184.800 | m2 | 控制量 |
| 地下室底板 防水平面控制 | 76.480 x 39.980 | 3057.670 | m2 | 控制量 |
| 柱脚锚栓 | 70套 x 4M24 | 280 | 根 | 阶段主量 |
| 钢柱脚 | GZJ1 34套 + GZJ2 14套 + GZJ3 22套 | 70 | 套 | 阶段主量 |

说明：基坑回填控制上限仅扣除已确认垫层和筏板，尚未扣除地下墙、柱、坑槽、电缆隧道出口和外围护墙基础等体积，因此不直接作为最终回填定稿量。

- 3.4 主体结构混凝土、模板与钢结构

主体结构工程量按构件类别分别计算。柱、梁、板混凝土按图示截面尺寸和构件长度、高度或面积计算；模板按接触面积计算；钢结构构件按模型导出长度、体积和后续理论重量进行辅助校核。

以基础顶至-0.050m层柱为例，柱混凝土按柱截面面积乘柱高并按同类柱数量汇总。本阶段柱混凝土控制量为359.18m3，模型中1100x1100mm和500x500mm两组普通柱顶部标高为-0.050m，小计360.89m3，可作为手算量的模型对照。

-0.050m层梁按截面族和净长分类计算，计算口径如下：

V 梁 = b x h x L净

A梁模板 = 梁侧模面积 + 梁底模面积

-0.050m板早期按负一层建筑面积乘150mm板厚形成快速控制量：

VI 板控制 = 1638.75 x 0.150 = 245.813m3

Revit模型中-0.050m板按模型面积和厚度闭合，当前软件量为227.24m3，作为软件主量。

表3-3 主体结构混凝土、模板与钢结构工程量计算表

| 项目 | 计算式或来源 | 工程量 | 单位 | 当前口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础顶至-0.050m柱混凝土 | 图纸手算控制 | 359.180 | m3 | 阶段主量 |
| 基础顶至-0.050m柱模板 | 四侧展开控制 | 1381.800 | m2 | 控制量 |
| -0.050m层梁混凝土 | 梁分类净长快速控制 | 189.867~ 190.098 | m3 | 控制量 |
| -0.050m层梁模板 | 梁分类净长快速控制 | 1501.771~ 1503.641 | m2 | 控制量 |
| -0.050m板混凝土 | Revit软件量 | 227.240 | m3 | 软件主量 |
| C30混凝土墙 | Revit面积 x 墙厚复核 | 490.810 | m3 | 软件主量 |
| Q355B热轧H型钢构件 | Revit结构框架逐项汇总 | 2798.790 | m | 软件参考量 |
| Q355B热轧H型钢模型体积 | Revit结构框架逐项汇总 | 49.290 | m3 | 软件参考量 |
| Revit结构钢筋全模型 | Revit结构钢筋明细表 | 251.545 | t | 软件参考量 |
| 第一层钢筋手算已计阶段控制 | 第一层钢筋手工计算书 | 82.376~ 82.402 | t | 阶段控制量 |

说明：Revit钢筋量为全模型HRB400导出量，当前不能作为最终钢筋清单量直接采用；钢筋清单仍需以图纸翻样和手算复核量控制。

- 3.5 Revit软件主体结构辅助汇总

Revit模型用于辅助核对构件数量、构件类型、材料、体积和面积。软件量不能替代图纸手算，但可用于发现遗漏项和校核量级。

表3-4 Revit软件主体结构辅助汇总表

| 项目 | 数量 | 面积 | 体积 | 单位 | 当前口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C20垫层 | 1 | 3014.000 | 301.360 | m2/m3 | 与手算基本一致 |
| C30筏板 基础 | 1 | 3002.000 | 2401.600 | m2/m3 | 与手算一致 |
| C30现浇板合计 | 10 | 4702.000 | 641.580 | m2/m3 | 软件参考量 |
| C30混凝土墙合计 | 61 | 1066.000 | 490.810 | m2/m3 | 软件主量 |
| 混凝土矩形柱及构造柱 | 105 | - | 369.690 | m3 | 软件参考量 |
| 钢管混凝土柱/钢柱相关 | 70 | - | 41.950 | m3 | 软件参考量 |

- 3.6 建筑与装饰工程量

建筑与装饰工程量按控制面积闭合和主要部位复核相结合的方法整理。楼地面按一层建筑面积进行总量闭合，天棚按一层建筑面积控制，外墙面按外墙外周长度乘高度并扣除门窗洞口面积形成快速控制量。

一层楼地面控制面积计算式如下：

S楼地面 = 1055.500 + 980.500 + 166.500 + 11.000 + 400.820 = 2614.320m2

首层外墙面控制量计算式如下：

A外墙 = 223.000 x 4.850 - 129.310 = 952.240m2

散水控制量计算式如下：

A散水 = 223.000 x 1.000 = 223.000m2

表3-5 建筑与装饰工程量计算表

| 项目 | 计算式或来源 | 工程量 | 单位 | 当前口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面3 金刚砂耐磨地面 | 860.250 + 123.750 + 71.500 | 1055.500 | m2 | 快速控制版 |
| 楼面1 金刚砂耐磨楼面 | 259.000 + 481.000 + 240.500 | 980.500 | m2 | 快速控制版 |
| 楼面2或 地面4 砖面层辅助区 | 7轴至10轴辅助区控制面积 | 166.500 | m2 | 快速控制版 |
| 右区过渡或 平台控制带 | 5.500 x 2.000 | 11.000 | m2 | 快速控制版 |
| 楼梯、门廊、右区剩余 及边界平衡量 | 2614.320 - 1055.500 - 980.500 - 166.500 - 11.000 | 400.820 | m2 | 平衡量 |
| 一层楼地面 控制合计 | 上述各项 合计 | 2614.320 | m2 | 与一层建筑面积闭合 |
| 一层天棚 控制量 | 按一层建筑 面积控制 | 2614.320 | m2 | 快速控制版 |
| 第一层门窗 可见下限 | 一层截图 可见清点 | 34 | 处 | 控制下限 |
| 第一层门窗洞口面积下限 | 门窗可见 下限 对应面积 | 129.310 | m2 | 控制下限 |
| 首层外墙面 控制 | 223.000 x 4.850 - 129.310 | 952.240 | m2 | 快速控制版 |
| 散水控制 | 223.000 x 1.000 | 223.000 | m2 | 快速控制版 |
| 屋面防水 水平控制 | 按一层建筑 面积控制 | 2614.320 | m2 | 快速控制版 |

说明：砌体、内墙面和踢脚线保留计算公式，不伪造墙长。若后续审核要求展开，应按建筑平面图补充墙长、墙厚、洞口扣减和房间周长。

- 第四章 钢筋手工计算与软件量校核

- 4.1 钢筋工程量计算规则

钢筋工程量按图示钢筋级别、直径、长度和根数分别计算。钢筋长度由构件净长、节点锚固、搭接或机械连接调整、弯钩增加长度等组成，重量按钢筋长度乘以相应直径理论重量计算。

本章采用的基本计算式如下：

L钢筋 = L净长 + L锚固 + L搭接或连接调整 + L弯钩

W钢筋 = L钢筋 x n x g

式中：L钢筋为钢筋计算长度，n为同类钢筋根数，g为钢筋理论重量。钢筋理论重量按常用公式g=0.00617d^2计算，d为钢筋直径，单位为mm；g的单位为kg/m。

表4-1 常用钢筋理论重量表

| 钢筋直径 | 理论重量 |
| --- | --- |
| Φ8 | 0.395kg/m |
| Φ10 | 0.617kg/m |
| Φ12 | 0.888kg/m |
| Φ20 | 2.468kg/m |
| Φ25 | 3.856kg/m |
| Φ28 | 4.837kg/m |

钢筋锚固、搭接、机械连接及箍筋加密区按结构施工图设计说明和22G101系列平法图集确定。由于本工程当前论文正文以成果说明和代表性手算校核为主，本章只列入基础顶至-0.050m层柱、-0.050m层典型梁和板筋主量级控制，不把所有钢筋翻样细部展开为施工下料单。

- 4.2 钢筋手算范围

本工程钢筋手工计算用于满足毕业设计手算复核要求，并作为Revit软件钢筋量的校核依据。手算范围选取结构较典型、图纸信息较完整的一层构件，重点校核柱纵筋、柱箍筋、典型梁纵筋、典型梁箍筋和板双层双向钢筋主量。

表4-2 钢筋手算范围表

| 分项 | 当前纳入范围 | 当前不纳入范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柱钢筋 | 基础顶至-0.050m柱，按KZ1、KZ1A、KZ2、KZ3、KZ3A、KZ4、KZ5分组 | 4.650m及以上钢柱、上部框架柱 | 用于一层柱筋手算复核 |
| 梁钢筋 | -0.050m层KL25、KL5、KL2、KL27等典型梁 | 上部钢梁、屋面钢梁 | 用于典型梁钢筋计算口径说明 |
| 板钢筋 | -0.050m层板双层双向主筋 | 4.850m板、8.500m板、屋面板 | 用于板筋主量级控制 |
| 楼梯钢筋 | 本章暂不展开 | 楼梯一、楼梯二 | 后续可作为附录补充 |

- 4.3 柱钢筋工程量计算

柱钢筋按柱类型分组计算。柱纵筋先按柱身净直段计算主量，再根据锚固、连接和接头错开要求修正；箍筋先按外箍控制量计算，再根据复合箍、拉筋和加密区进行补充。

柱纵筋净直段计算式如下：

L纵筋净直段 = n柱 x n纵筋 x H

W纵筋净直段 = L纵筋净直段 x g

柱外箍展开长度阶段计算式如下：

L外箍 = 2 x [(b - 2c) + (h - 2c)] + 2 x max(10d,75mm)

式中：b、h为柱截面尺寸，c为保护层厚度，d为箍筋直径。本章阶段计算中柱保护层暂按35mm控制，弯钩按135度弯钩每端10d且不小于75mm控制。

基础顶至-0.050m层柱纵筋级别按HRB500E控制。KZ1、KZ1A、KZ2、KZ3、KZ3A箍筋为Φ10@100，KZ4、KZ5箍筋为Φ8@100/200。柱纵筋参数见表4-3。

表4-3 柱钢筋参数表

| 柱型 | 截面 | 数量 | 高度 | 纵筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KZ1 | 1100x1100 | 21 | 4.050m | 36Φ25+4Φ28 |
| KZ1A | 1100x1100 | 13 | 3.000m | 36Φ25 |
| KZ2 | 1100x1200 | 14 | 4.050m | 38Φ28 |
| KZ3 | 1100x1200 | 12 | 4.050m | 38Φ28 |
| KZ3A | 1100x1200 | 10 | 3.000m | 38Φ28 |
| KZ4 | 700x700 | 9 | 3.000m | 20Φ20 |
| KZ5 | 500x500 | 23 | 3.000m | 12Φ20 |

以KZ1为例，柱纵筋净直段计算如下：

L(Φ25) = 21 x 36 x 4.050 = 3061.800m

L(Φ28) = 21 x 4 x 4.050 = 340.200m

W(KZ1纵筋净直段) = 3061.800 x 3.856 + 340.200 x 4.837 = 13451.848kg

表4-4 柱纵筋净直段按柱型汇总表

| 柱型 | 主要长度 | 净直段重量 |
| --- | --- | --- |
| KZ1 | Φ25 3061.800m Φ28 340.200m | 13451.848kg |
| KZ1A | Φ25 1404.000m | 5413.824kg |
| KZ2 | Φ28 2154.600m | 10421.800kg |
| KZ3 | Φ28 1846.800m | 8932.972kg |
| KZ3A | Φ28 1140.000m | 5514.180kg |
| KZ4 | Φ20 540.000m | 1332.720kg |
| KZ5 | Φ20 828.000m | 2043.504kg |
| 合计 | - | 47110.848kg |

表4-5 柱纵筋净直段按直径汇总表

| 钢筋直径 | 净直段长度 | 理论重量 | 净直段重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Φ20 | 1368.000m | 2.468kg/m | 3376.224kg |
| Φ25 | 4465.800m | 3.856kg/m | 17220.125kg |
| Φ28 | 5481.600m | 4.837kg/m | 26514.499kg |
| 合计 | - | - | 47110.848kg |

由表4-4和表4-5可知，基础顶至-0.050m层柱纵筋净直段重量约为47.111t。该值未计入柱脚锚固、柱顶锚固、机械连接布置、接头错开及施工损耗，因此作为柱筋主量级控制值使用。

柱箍筋按外箍先行控制。KZ1、KZ1A、KZ2、KZ3、KZ3A图纸标注为Φ10@100，本章先按全高100mm间距计算道数；KZ4、KZ5标注为Φ8@100/200，应在终稿翻样时按22G101-1确定加密区长度。

表4-6 柱外箍筋控制计算表

| 柱型 | 外箍单道长度 | 总道数 | 外箍总长度 | 外箍重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KZ1 | 4.320m | 882 | 3810.240m | 2350.918kg |
| KZ1A | 4.320m | 403 | 1740.960m | 1074.172kg |
| KZ2 | 4.520m | 588 | 2657.760m | 1639.838kg |
| KZ3 | 4.520m | 504 | 2278.080m | 1405.575kg |
| KZ3A | 4.520m | 310 | 1401.200m | 864.540kg |
| 合计 | - | - | 11888.240m | 7335.043kg |

柱筋复核中需要特别注意Φ28纵筋。KZ2、KZ3、KZ3A图纸中明确存在Φ28柱纵筋，当前阶段按38Φ28作为控制口径；终稿翻样时应结合柱截面黑点逐点复核，防止把角筋与边筋重复计入。

- 4.4 梁钢筋工程量计算

梁钢筋按梁编号和截面分组计算。梁纵筋由上部通长筋、下部通长筋、支座负筋、腰筋或抗扭筋组成；梁箍筋按加密区和非加密区分别计算。本章先选取KL25、KL5、KL2、KL27作为典型梁，说明梁筋手算方法。

梁纵筋计算式如下：

L梁纵筋 = L净 + 两端锚固长度 + 支座附加长度

W梁纵筋 = L梁纵筋 x n x g

梁箍筋道数计算式如下：

n箍 = n加密区 + n非加密区

表4-7 典型梁平法参数表

| 梁号 | 截面 | 通长筋 | 腰筋/抗扭筋 | 净长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KL25 | 350x700 | 上部 4Φ20 下部 4Φ20 | G4Φ12 | 25.150m |
| KL5 | 350x700 | 上部 4Φ20 下部 4Φ20 | N6Φ10 | 12.050m |
| KL2 | 300x700 | 上部 3Φ20 下部 3Φ20 | N6Φ10 | 5.400m |
| KL27 | 300x700 | 上部 3Φ20 下部 3Φ20 | N6Φ10 | 30.900-32.000m |

以KL25为例，先按上下部通长筋和构造腰筋净直段计算：

L(Φ20) = 8 x 25.150 = 201.200m

L(Φ12) = 4 x 25.150 = 100.600m

W(KL25净直段) = 201.200 x 2.468 + 100.600 x 0.888 = 585.894kg

表4-8 典型梁纵筋净直段重量表

| 梁号 | 主要长度 | 净直段重量 |
| --- | --- | --- |
| KL25 | Φ20 201.200m Φ12 100.600m | 585.894kg |
| KL5 | Φ20 96.400m Φ10 72.300m | 282.524kg |
| KL2 | Φ20 32.400m Φ10 32.400m | 99.954kg |
| KL27 | Φ20 185.400-192.000m Φ10 185.400-192.000m | 571.959-592.320kg |
| 合计 | - | 1540.331-1560.692kg |

典型梁箍筋按Φ8@100/200控制。阶段计算中，二级抗震框架梁端加密区长度暂按max(1.5h,500mm)取值；典型梁h=700mm，单端加密区暂取1.050m。该值仅用于论文阶段手算说明，终稿翻样时仍需按22G101-1、梁端支座类型和第一道箍筋距支座边距离复核。

表4-9 典型梁箍筋阶段控制表

| 梁号 | 截面 | 控制净跨 | 道数 | 阶段控制重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KL2 | 300x700 | 5.400m | 39道 | 28.961kg |
| KL5-1 | 350x700 | 5.400m | 39道 | 42.672kg |

- 4.5 板钢筋主量级控制

-0.050m层板钢筋按板区面积、钢筋间距和钢筋理论重量进行主量级控制。板筋最终量应扣除洞口、墙柱交接、梁边净距和局部附加筋影响。本章阶段说明先按双层双向通长筋进行控制，用于判断Revit全模型钢筋量与手算层量的量级关系。

板筋主量级计算式如下：

n = S板 / s

L板筋 = n x 单根平均长度

W板筋 = L板筋 x g

式中：S板为板区面积，s为钢筋间距。由于当前论文正文不展开板筋施工翻样，本节保留计算方法和口径说明，具体板筋底表放入过程资料中的第一层钢筋手工计算书。

- 4.6 软件量与手算量差异说明

Revit软件钢筋明细表可作为钢筋量辅助校核，但不能直接代替本工程图纸翻样。当前Revit结构钢筋导出量为全模型量，而本章手算范围主要是一层典型构件；二者范围不同，不能直接相减作为误差。

表4-10 软件量与手算量差异说明表

| 项目 | 数值或现象 | 差异原因 | 当前采用口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revit结构钢筋全模型量 | 251.545t | 软件导出为全模型量，不限于第一层 | 作为软件参考量 |
| 第一层钢筋手算阶段控制量 | 82.376-82.402t | 手算范围为基础顶至-0.050m层和典型构件 | 作为一层手算复核量 |
| Revit钢筋直径显示 | HRB400的8、10、16、20、25mm | 未显示28mm和HRB500E | 不直接作为最终钢筋清单量 |
| 图纸柱纵筋 | KZ1含4Φ28，KZ2/KZ3/KZ3A含Φ28，柱纵筋为HRB500E | 与Revit导出钢筋级别和直径不完全一致 | 以结构图和手算复核控制 |

综上，本工程钢筋量应采用“图纸平法识读 + 手工复核 + 软件量辅助校核”的方法确定。论文正文中列出的柱、梁、板钢筋计算属于代表性手算校核，完整钢筋清单工程量仍应结合图纸翻样、Revit明细表和广联达计价软件最终核对。

- 第五章 工程量清单编制

- 5.1 清单编制依据与流程

工程量清单编制以施工图、工程量计算书、手工复核资料和软件导出成果为基础，按项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量进行整理。本工程论文说明按GB/T 50500-2024和GB/T 50854-2024的清单计价思路组织，软件输出表式保留广联达采用版的编码和表格口径。

本工程清单编制流程如下：

- 1. 阅读建筑、结构施工图，确定配电装置楼土建、建筑和结构专业范围。

- 2. 按建筑面积、土石方与基础、主体结构、钢筋、钢结构、建筑装饰和措施项目分部整理工程量。

- 3. 对已完成手算或软件互证的项目，作为清单工程量进入分部分项清单。

- 4. 对局部边界尚需复核的项目，在论文和过程资料中保留阶段控制或待核说明，不将未确认数据写成最终量。

- 5. 将清单项目导入广联达计价文件，形成报价书采用版；计价结果在第六章说明。

- 5.2 分部分项工程量清单列项原则

分部分项工程量清单按工程实体内容列项。土石方、基础、混凝土、钢筋、钢结构、防水、楼地面、墙面、天棚、门窗和散水等项目分别设置清单项。项目名称应与工程实体一致，项目特征应能反映材料、强度等级、厚度、部位、做法和施工边界。

本工程列项时遵循以下原则：

- 1. 同一分部内做法、材料或计量单位不同的项目分开列项。

- 2. 混凝土构件按基础、柱、梁、板、墙等构件类型分别列项。

- 3. 装饰装修项目按楼地面、墙柱面、天棚、门窗、屋面防水等做法分别列项。

- 4. 软件计价文件已经锁定为广联达采用版，本章不再调整综合单价和合价。

- 5. 论文正文只列主要清单摘录，完整清单和报价明细以清单计价报价书及广联达导出成果为准。

- 5.3 主要分部分项工程量清单摘录

本节摘录本工程主要分部分项清单项目，用于说明清单组成和工程量来源。表中工程量沿用已校核计算书、Revit软件量或广联达采用版，不在本章重新改价。

表5-1 基础与主体结构主要清单摘录表

| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工程量来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10101004001 | 挖基坑土方 | m3 | 10587.990 | 土石方与基础计算书 |
| 10103001001 | 回填方 | m3 | 7883.880 | 回填控制上限 |
| 10501001001 | C20混凝土 垫层 | m3 | 302.510 | 基础垫层手算控制 |
| 10501003001 | C30筏板 基础 | m3 | 2401.600 | 筏板基础手算控制 |
| 10502001001 | C30矩形柱 | m3 | 369.690 | Revit柱量辅助核对 |
| 10503002001 | C30矩形梁 | m3 | 190.098 | 第一层梁分类控制 |
| 10505003001 | C30现浇板 | m3 | 641.580 | Revit楼板汇总 |
| 10504001001 | C30混凝土墙 | m3 | 490.810 | Revit墙体汇总 |
| 10515001001 | 现浇构件 钢筋 | t | 251.545 | Revit钢筋全模型参考量 |
| 10602001001 | 钢梁、 钢构件 | t | 386.927 | 广联达采用版 |
| 10516002001 | 预埋铁件、柱脚件 | 套/根 | 70 | 柱脚件统计 |
| 10904001001 | 地下室 底板防水 | m2 | 3057.670 | 基础防水平面控制 |

表5-2 建筑与装饰主要清单摘录表

| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 工程量来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11101003001 | 金刚砂 耐磨地面 | m2 | 1055.500 | 一层楼地面分区控制 |
| 11101003002 | 金刚砂 耐磨楼面 | m2 | 980.500 | 一层楼面分区控制 |
| 11102003001 | 块料楼地面 | m2 | 166.500 | 辅助区控制面积 |
| 11101001001 | 其他楼地面平衡量 | m2 | 400.820 | 楼地面面积平衡 |
| 11101001002 | 负一层及二层楼地面控制 | m2 | 2281.780 | 建筑面积分层控制 |
| 11301001001 | 天棚抹灰或 涂料基层 | m2 | 4896.100 | 建筑面积控制 |
| 11201001001 | 外墙面抹灰或涂料 | m2 | 2585.740 | 外墙面控制计算 |
| 10807001001 | 金属门窗 | m2 | 324.410 | 门窗统计控制 |
| 10902001001 | 屋面防水 | m2 | 2614.320 | 屋面水平投影控制 |
| 11705001001 | 散水 | m2 | 223.000 | 建筑外周控制 |

- 5.4 项目特征编写

项目特征是清单编制中连接工程量、施工做法和综合单价的重要内容。本工程在项目特征编写时，以施工图设计说明、建筑做法表、结构说明和广联达采用版为依据，避免把未确认做法写成确定做法。

表5-3 主要项目特征处理表

| 清单项目 | 项目特征处理 | 当前说明 |
| --- | --- | --- |
| 金刚砂耐磨地面、楼面 | 按3-5mm金刚砂耐磨面层和50mm厚C25细石混凝土找平层描述 | 不按现浇水磨石写死 |
| 天棚工程 | 普通天棚按水泥砂浆抹灰基层、室内乳胶漆两遍整理 | 矿棉板吊顶和防火涂料顶棚另列或待补 |
| 外墙面工程 | 按装配式外墙板、外墙仿石面砖等图纸做法整理 | 不按真石漆作为当前口径 |
| 柱脚锚栓 | 按Q355B、M24、280根、锚固直段和弯钩口径说明 | 钢柱脚板件另按详图拆项 |
| 结构钢筋 | 软件量作为参考，柱Φ28和HRB500E按图纸手算复核控制 | 不直接套用Revit全模型钢筋量 |
| 钢梁、 钢构件 | 按Q355B热轧H型钢和模型/图纸统计结果整理 | 理论重量仍需与详图或软件表互证 |

- 5.5 措施项目清单编制

措施项目按工程施工组织和计价软件输出整理。本工程措施项目包括安全生产、文明施工、临时设施、环境保护、夜间施工增加、冬雨季施工增加、二次搬运、检测试验、模板、脚手架、垂直运输和大型机械进出场及安拆等。模板项目因与混凝土构件关系密切，在清单中按基础、柱、梁、板等构件类型分别列项。

表5-4 措施项目清单组成表

| 类别 | 主要项目 | 编制口径 |
| --- | --- | --- |
| 通用措施 | 安全生产、文明施工、临时设施、环境保护 | 按广联达采用版措施项目表整理 |
| 季节和现场措施 | 夜间施工增加、冬雨季施工增加、二次搬运 | 按工程施工条件和软件计价文件列项 |
| 检测与准备 | 工程定位复测、工程点交、场地清理、检测试验 | 作为通用措施项目列入 |
| 模板措施 | 基础模板、柱面模板、梁模板、楼板模板 | 与混凝土构件工程量对应 |
| 施工机械与脚手架 | 脚手架、垂直运输、大型机械进出场及安拆 | 按广联达采用版输出金额计价 |

- 5.6 清单编制结果说明

本工程已形成分部分项工程量清单、措施项目清单、清单编制说明和广联达计价报价书采用版。清单项目覆盖土石方、基础、主体结构、钢筋、钢结构、防水、建筑装饰、门窗、屋面和散水等主要内容。对工程量已经形成手算或软件互证的项目，按当前成果进入清单；对钢筋级别、柱脚板件、局部装饰做法等仍需终稿复核的内容，作为过程资料保留说明，不在论文中伪造未确认数据。

本章完成的是工程量清单编制说明，综合单价、措施费、规费税金、增值税和单位工程总造价在第六章结合广联达采用版报价书进一步说明。

- 第六章 清单计价与标底整理

- 6.1 计价依据与采用版边界

清单计价在第五章工程量清单基础上进行。本工程当前报价采用用户确认的广联达导出成果，采用文件包括清单--某工程.xlsx、限价-某工程.xlsx、报价某工程.xlsx和对应GBQ7临时文件。用户已确认“不用改了，就这一版”，因此本章不再回改综合单价、清单特征和措施费金额。

计价说明采用以下边界：

- 1. 工程量按已整理的清单计价报价书和广联达采用版执行。

- 2. 计价依据按辛庄工程所在地建设工程计价口径组织，论文不采用河南、安徽地区定额和材料价。

- 3. 广联达采用版中已形成的综合单价、措施项目费、增值税和总价作为当前标底整理结果。

- 4. 材料信息价和定额子目证据链已放入过程资料和计价依据资料中，论文正文只说明采用口径，不展开未取得原件的价格表。

- 5. 后续如指导老师要求重新套价，应以正式地区库、正式材料信息价原件和最终清单特征为准另行复核。

- 6.2 单位工程造价汇总

单位工程造价由分部分项工程费、措施项目费和增值税构成。广联达采用版中其他项目费未单独计列，本章按采用版输出结果整理。

表6-1 单位工程造价汇总表

| 序号 | 费用项目 | 金额 | 占总造价比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 6450392.18元 | 82.04% |
| 2 | 专业措施项目费 | 446780.09元 | 5.68% |
| 3 | 通用措施项目费 | 316452.42元 | 4.02% |
| 4 | 其他项目费 | 未计列 | - |
| 5 | 增值税 | 649226.22元 | 8.26% |
| 6 | 单位工程造价 | 7862850.91元 | 100.00% |

税前造价为：

6450392.18 + 446780.09 + 316452.42 = 7213624.69元

增值税按9%计算：

7213624.69 x 9% = 649226.22元

单位工程造价为：

7213624.69 + 649226.22 = 7862850.91元

- 6.3 分部分项工程费构成

分部分项工程费为6450392.18元，是本工程造价的主要组成部分。其费用主要来自钢结构、现浇构件钢筋、混凝土基础与主体结构、防水、楼地面、墙面、门窗和屋面等清单项目。

表6-2 代表性分部分项综合单价摘录表

| 项目名称 | 单位 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖基坑土方 | m3 | 0.50 | 0.00 | 1.73 | 2.47 |
| C30筏板 基础 | m3 | 23.25 | 278.16 | 0.00 | 312.46 |
| C30矩形柱 | m3 | 44.25 | 278.46 | 0.00 | 343.74 |
| C30现浇板 | m3 | 25.75 | 279.97 | 0.00 | 317.96 |
| 现浇构件 钢筋 | t | 671.25 | 2976.52 | 24.97 | 3991.78 |
| 钢梁、 钢构件 | t | 1142.50 | 3631.88 | 694.88 | 6012.30 |
| 金刚砂 耐磨地面 | m2 | 28.27 | 33.07 | 0.09 | 70.76 |
| 块料楼地面 | m2 | 38.77 | 79.53 | 0.00 | 125.67 |

表6-2只摘录代表性清单综合单价，用于说明综合单价由人工费、材料费、机具费以及计价软件计算的管理利润等组成。完整综合单价分析表以`报价某工程.xlsx`为准。

- 6.4 措施项目费构成

本工程措施项目费分为专业措施项目费和通用措施项目费。专业措施项目费为446780.09元，通用措施项目费为316452.42元，措施项目费合计763232.51元。

表6-3 通用措施项目费摘录表

| 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产 | 1595826.58 | 5.25% | 83780.91元 |
| 文明施工 | 1595826.58 | 3.50% | 55853.92元 |
| 临时设施 | 1595826.58 | 4.93% | 78674.25元 |
| 环境保护 | 1595826.58 | 2.87% | 45800.22元 |
| 夜间施工增加 | 1595826.58 | 0.43% | 6862.05元 |
| 冬雨季施工增加 | 1595826.58 | 1.56% | 24894.89元 |
| 二次搬运 | 1595826.58 | 0.52% | 8298.31元 |
| 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 1595826.58 | 0.31% | 4947.07元 |
| 检测试验费 | 1595826.58 | 0.46% | 7340.80元 |

表6-4 专业措施项目费摘录表

| 项目名称 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础模板 | 10923.53元 | 与基础混凝土工程量对应 |
| 柱面模板 | 114247.22元 | 与柱混凝土工程量对应 |
| 梁模板 | 117193.78元 | 与梁混凝土工程量对应 |
| 楼板、屋面板、坡道板模板 | 111303.90元 | 与板类构件工程量对应 |
| 脚手架 | 68611.66元 | 按广联达采用版输出 |
| 垂直运输 | 20000.00元 | 按广联达采用版输出 |
| 其他大型机械进出场及安拆 | 4500.00元 | 按广联达采用版输出 |

措施项目费已在广联达采用版中形成汇总。本章只对主要项目进行摘录说明，不再重新计算施工方案或调整费率。

- 6.5 材料价格与定额子目说明

材料价格和定额子目是综合单价分析的基础。当前成果中，广联达采用版已给出各清单项目综合单价及其人工费、材料费、机具费组成；材料信息价与定额子目证据链已作为过程资料单独整理。由于正式材料信息价原件仍属于待补资料，本论文正文不另行编制未确认材料价格表。

本工程材料价格处理原则如下：

- 1. 综合单价中的材料费沿用广联达采用版，不人工补填价格。

- 2. 金刚砂耐磨面层、外墙做法、天棚做法、柱脚锚栓和钢结构构件按已校核的项目特征说明处理。

- 3. Guangcai或地方信息价证据作为计价依据资料备查，未取得正式原件的价格不写成独立最终价格。

- 4. 若终稿阶段重新取得正式信息价，应同步复核清单计价报价书、论文第六章和答辩材料。

- 6.6 标底整理结论

根据广联达采用版报价书，本工程单位工程造价为7862850.91元。其中分部分项工程费6450392.18元，专业措施项目费446780.09元，通用措施项目费316452.42元，增值税649226.22元。

该金额作为当前毕业设计《辛庄220kV变电站工程工程量清单及标底的编制》的标底整理结果，已同步用于清单计价报价书、论文正文和答辩材料。后续若正式计价依据、材料信息价或清单特征发生调整，应以新的计价文件重新出具报价书，并在论文附录或修改说明中标明调整依据。

- 第七章 成果校核与资料归档

- 7.1 校核原则

本工程在成果整理阶段对工程量计算书、清单计价报价书、毕业设计说明书和过程资料进行统一校核。校核工作的目的不是重新改变已经确认的广联达报价版，也不是补造缺少来源的数据，而是在提交前检查各类成果之间的口径是否一致、数据是否可追溯、计算关系是否闭合。

本工程校核遵循以下原则：

表7-1 成果校核原则表

| 校核原则 | 校核内容 | 本工程处理 |
| --- | --- | --- |
| 真实性 | 工程量、价格和做法应来源于图纸、模型、计算书或广联达采用版 | 未取得来源的数据不写成最终确定值 |
| 一致性 | 论文正文、工程量计算书、报价书和答辩资料采用同一组关键数据 | 建筑面积、主要工程量和单位工程造价在各成果中同步 |
| 可追溯性 | 关键数据应能追溯到图纸截图、计算表、软件导出表或报价文件 | 过程资料按阶段归档，并设置核对索引 |
| 边界清楚 | 对暂未取得正式依据的价格、材料信息和局部构造不作扩大说明 | 在正文中说明采用口径，在过程资料中保留待复核项 |

- 7.2 工程量成果校核

工程量成果校核以计算书和工作簿为主线，结合图纸来源截图、Revit模型辅助核对结果和阶段复核记录进行。校核重点包括建筑面积、土石方与基础、主体结构、装饰工程和钢筋工程五类内容。

表7-2 主要工程量校核结果表

| 校核项目 | 关键数据 | 校核结果 |
| --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 4896.10m2 | 与建筑面积计算书、工程量汇总和论文工程概况一致 |
| 基坑土方 | 10587.990m3 | 与土石方与基础计算书、清单摘录一致 |
| C30筏板 基础 | 2401.600m3 | 与基础底板计算式3002.00m2 x 0.800m一致 |
| C30矩形柱 | 369.690m3 | 与Revit普通混凝土柱辅助核对结果基本一致 |
| 第一层梁混凝土 | 约190.000m3 | 采用梁分类净长控制法，作为第一层手工复核量 |
| 第一层板混凝土 | 245.813m3 | 按负一层建筑面积乘板厚形成控制值 |
| Revit钢筋参考量 | 251.545t | 作为软件参考量，不直接代替图纸钢筋翻样 |
| 第一层钢筋手算量 | 82.376t至82.402t | 与钢筋口径差异说明保持一致 |

从校核结果看，工程量主线已经形成建筑面积、基础工程、主体结构和钢筋复核之间的闭合关系。对于钢结构、楼梯、局部洞口扣减和复杂节点，论文正文只采用已经进入清单计价报价书的成果，不再在正文中新增未核实数量。

- 7.3 清单计价成果校核

清单计价报价书采用用户确认的广联达输出版本。审核前校核重点放在费用汇总关系、税金计算关系和论文引用一致性上，不再回改清单特征、综合单价和总价。

表7-3 单位工程造价校核表

| 核对关系 | 计算式 | 校核结果 |
| --- | --- | --- |
| 税前造价 | 6450392.18 + 446780.09 + 316452.42 | 7213624.69元 |
| 增值税 | 7213624.69 x 9% | 649226.22元 |
| 单位工程造价 | 7213624.69 + 649226.22 | 7862850.91元 |

表7-4 报价成果一致性校核表

| 校核内容 | 报价书数据 | 论文采用情况 |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程费 | 6450392.18元 | 已在第六章引用 |
| 专业措施项目费 | 446780.09元 | 已在第六章引用 |
| 通用措施项目费 | 316452.42元 | 已在第六章引用 |
| 增值税 | 649226.22元 | 已按9%税率列式 |
| 单位工程造价 | 7862850.91元 | 作为当前标底整理结果 |

清单计价校核结论为：当前报价书内部汇总关系闭合，论文第六章引用的金额与报价采用版一致。正式材料信息价原件、地区定额库截图和个别子目证据作为过程资料继续补充，不影响当前采用版报价书的阶段提交。

- 7.4 论文正文与成果资料一致性校核

论文正文不单独创造新的工程量和造价数据，而是对已有计算书、报价书和复核资料进行说明和整理。为避免正文与附件脱节，本工程对章节数据来源进行了逐项核对。

表7-5 论文与成果资料对应关系表

| 论文内容 | 对应成果资料 | 校核情况 |
| --- | --- | --- |
| 工程概况 | 工程概况提取表、建筑设计说明、结构设计说明 | 工程名称、单体范围、建筑面积和结构形式一致 |
| 工程量计算方法 | 工程量计算书、工作簿、阶段校核记录 | 计算口径与清单工程量整理口径一致 |
| 主要工程量计算 | 建筑面积、土石方、基础、主体结构、装饰工程计算书 | 关键数据已写入论文第三章、第四章和第八章 |
| 清单编制 | 清单计价报价书、清单项目特征校核记录 | 项目名称、单位和主要项目特征保持一致 |
| 综合单价与标底 | 广联达采用版报价文件、费用汇总表 | 第六章金额与报价书一致 |
| 手工复核 | 三个分项复核计算书、第一层钢筋手工计算书 | 复核结论已进入第四章和第八章 |
| DOCX排版 | 各轮格式对标版DOCX和页面级渲染结果 | 按往届样本章节顺序和论文格式持续调整 |

- 7.5 资料归档

本工程成果资料按“计算书、报价书、说明书、过程资料、依据材料、答辩材料”的结构归档。该归档方式便于指导老师检查时从正文追溯到计算过程，也便于后续根据审阅意见进行局部修改。

表7-6 成果资料归档表

| 资料类别 | 归档位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 工程量计算书 | 00_成果工作区/01_工程量计算书 | 存放建筑面积、基础、主体、装饰和手工复核计算成果 |
| 清单计价报价书 | 00_成果工作区/02_清单计价报价书 | 存放广联达采用版、报价书整理稿和对外发送版 |
| 毕业设计说明书 | 00_成果工作区/03_毕业设计说明书 | 存放论文正文、格式对标版和DOCX交付版 |
| 过程资料与复核 | 00_成果工作区/04_过程资料与复核 | 存放截图证据、核对索引、阶段校核记录和渲染检查 |
| 计价依据材料 | 00_成果工作区/05_计价依据材料 | 存放计价依据、材料信息价和定额子目证据链 |
| 答辩材料 | 00_成果工作区/06_答辩材料 | 存放答辩提纲和后续PPT资料 |
| 审核前提交包 | 00_成果工作区/07_审核前提交包 | 存放给老师查看的阶段成果包 |

- 7.6 校核结论

经审核前统一校核，本工程已经形成工程量计算书、清单计价报价书、毕业设计说明书和过程资料之间的对应关系。建筑面积、基础工程量、主要主体结构工程量、第一层钢筋手工复核量和单位工程造价均已在成果资料中保持一致。

表7-7 后续复核边界表

| 待复核内容 | 当前处理 | 对当前提交的影响 |
| --- | --- | --- |
| 正式材料信息价原件 | 已在过程资料中保留证据链和待补清单 | 不改变当前广联达采用版报价结果 |
| 钢筋完整翻样 | 已完成第一层钢筋手算和Revit量口径差异说明 | 满足当前手工复核要求，终稿可继续细化 |
| 柱脚板件拆项 | 已建立拆项依据和风险说明 | 不影响主体清单和报价主线 |
| 局部装饰扣减 | 已采用控制面积和平衡量方法 | 不影响当前本科毕业设计阶段成果表达 |

综上，当前成果可作为《辛庄220kV变电站工程工程量清单及标底的编制》毕业设计说明书的审核前提交版本。后续修改应根据指导老师审阅意见，优先处理正式材料信息价、局部清单特征表达和DOCX装订格式细节。

- 第八章 详细计算摘录与附录索引

- 8.1 附录化处理原则

本章对工程量计算书中的详细计算过程进行摘录和索引。原第八章中逐梁、逐柱、逐板和逐项台账内容较多，适合作为计算书或附录保存；论文正文只保留能够说明计算方法、关键工程量和复核边界的内容，避免把正文写成过程台账。

本章采用以下处理原则：

表8-1 详细计算附录化处理原则表

| 内容类型 | 正文保留方式 | 完整资料位置 |
| --- | --- | --- |
| 控制参数 | 保留基础标高、构件尺寸、面积、厚度和主要计价口径 | 工程量计算书、工程概况提取表 |
| 关键计算式 | 保留能说明算法的代表性公式 | 各阶段工程量计算书 |
| 逐项明细表 | 只摘录汇总结果，不在正文展开全部逐项表 | 过程资料与复核、工作簿 |
| 待复核边界 | 保留影响结论的边界说明 | 阶段校核记录、风险补强资料 |
| 报价明细 | 正文只引用汇总和代表性项目 | 清单计价报价书、广联达采用版 |

- 8.2 土石方与基础计算摘录

土石方与基础工程量以基础外包尺寸、垫层外扩尺寸和筏板厚度为主要控制条件。图纸已确认基础形式为平板式筏板基础，筏板底标高为-4.900m，垫层厚度为100mm，一般开挖底标高按-5.000m控制。

主要计算关系如下：

- 1. 设计室外相对标高：987.65 - 989.15 = -1.500m。

- 2. 一般开挖深度：5.000 - 1.500 = 3.500m。

- 3. 筏板外包控制面积：76.000 x 39.500 = 3002.00m2。

- 4. 普通垫层外边线控制面积：76.200 x 39.700 = 3025.14m2。

- 5. 防水外扩控制面积：76.480 x 39.980 = 3057.67m2。

表8-2 土石方与基础工程量摘录表

| 项目 | 计算式 | 单位 | 工程量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基坑土方 开挖 | 3025.14 x 3.500 | m3 | 10587.99 | 按普通垫层外边线面积控制 |
| C20混凝土 垫层 | 3025.14 x 0.100 | m3 | 302.51 | 按基础外边沿每侧外扩100mm计算 |
| C30筏板 基础混凝土 | 3002.00 x 0.800 | m3 | 2401.60 | 按筏板外包面积和800mm厚度计算 |
| 筏板侧模 控制量 | 2 x (76.000 + 39.500) x 0.800 | m2 | 184.80 | 按筏板周长和厚度控制 |
| 地下室底板防水平面控制面积 | 76.480 x 39.980 | m2 | 3057.67 | 侧墙、翻边另行复核 |
| 基坑回填 控制上限 | 10587.99 - 302.51 - 2401.60 | m3 | 7883.88 | 未扣地下墙、柱、坑槽和外围护墙基础 |
| 柱脚锚栓 | (34 + 14 + 22) x 4 | 根 | 280 | 共70套，每套4M24 |
| 钢柱脚 | 34 + 14 + 22 | 套 | 70 | GZJ1、GZJ2、GZJ3分类统计 |

电缆隧道出口、地下电缆夹层围护墙、HJD01、HJD02、防水翻边、橡胶止水带和外围护墙基础已完成识图留痕，但部分尺寸、洞口、二次深化资料和安装接口未完全闭合。本论文不把上述内容扩写为最终确定工程量，完整边界说明见阶段3土石方与基础工程量计算书及阶段校核记录。

- 8.3 主体结构计算摘录

主体结构工程量以基础顶至-0.050m层柱、-0.050m层梁和-0.050m层板为主要手算复核对象。混凝土工程量采用构件截面面积乘计算高度或净长的方法，模板工程量按构件展开面积控制，并结合梁板整体浇筑、柱梁交接和洞口扣减进行边界说明。

表8-3 主体结构工程量摘录表

| 项目 | 计算口径 | 单位 | 工程量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础顶至-0.050m柱混凝土 | 按KZ1至KZ5分组计算 | m3 | 359.18 | 图纸手算控制量 |
| Revit普通混凝土柱参考量 | 按模型普通柱分组统计 | m3 | 369.68 | 作为软件辅助核对，不直接替代图纸手算 |
| 第一层梁净长 | 按梁截面族和净长控制 | m | 934.280至935.380 | 逐梁明细见计算书 |
| 第一层梁混凝土 | b x h x L净 | m3 | 189.867至190.098 | 按截面族汇总 |
| 第一层梁模板 | (b + 2h) x L净 | m2 | 1501.771至1503.641 | 未扣复杂交接细部 |
| 第一层板混凝土 | 1638.75 x 0.150 | m3 | 245.813 | 按-0.050m板厚150mm控制 |
| 第一层板模板 | 按板底控制面积 | m2 | 1638.75 | 洞口和楼梯口待终稿复核 |
| 第一层柱梁板混凝土小计 | 柱、梁、板合计 | m3 | 794.860至795.091 | 作为手工复核控制量 |

梁工程量详细计算中，KL25、KL2、KL5和KL27已作为代表性梁建立净长控制。KL25控制净长为25.150m，KL2控制净长为5.400m，KL5同编号梁组控制净长为12.050m，KL27因1/C节点和局部偏移影响，控制净长暂按30.900m至32.000m表示。上述数据用于说明净长扣减方法，完整逐梁净长表不在正文重复展开。

- 8.4 建筑与装饰工程量摘录

建筑与装饰工程量采用控制面积闭合与主要房间分项复核相结合的方法。第一层以建筑面积2614.32m2作为楼地面、天棚和墙面量级控制基础，按做法表区分金刚砂耐磨地面、金刚砂耐磨楼面、砖面层、天棚、外墙面、门窗和散水等项目。

表8-4 建筑与装饰工程量摘录表

| 项目 | 控制口径 | 单位 | 工程量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层建筑面积 | 建筑面积计算书 | m2 | 2614.320 | 装饰工程量控制基础 |
| 地面3 金刚砂耐磨地面 | 主变、散热器、电抗器、电容器等区域 | m2 | 1055.500 | 已进入清单计价口径 |
| 楼面1 金刚砂耐磨楼面 | 10kV、220kV GIS、110kV GIS等区域 | m2 | 980.500 | 已进入清单计价口径 |
| 楼面2或地面4砖面层 | 辅助房间和局部通行区 | m2 | 166.500 | 作为装饰控制量 |
| 楼梯、门廊及剩余平衡量 | 控制面积平衡 | m2 | 400.820 | 后续可按房间净面积细化 |
| 第一层天棚 | 按一层建筑 面积控制 | m2 | 2614.320 | 局部做法按天棚说明复核 |
| 首层外墙面 | 按外墙展开控制 | m2 | 952.240 | 洞口扣减和做法分层待细化 |
| 第一层门窗 | 当前可见下限 | m2 | 129.310 | 数量下限34处 |
| 屋面防水 | 按水平投影控制 | m2 | 2614.320 | 细部翻边另行复核 |
| 散水 | 外周控制长度 | m | 223.000 | 与外围护墙基础控制长度一致 |

墙体、踢脚线、内墙面、洞口扣减和局部装饰做法已在建筑与装饰工程量计算书中保留计算入口。由于部分房间墙长和洞口边界需要继续按平面图逐间复核，正文只引用已形成闭合关系的控制量。

- 8.5 钢筋手工计算摘录

钢筋手工计算以第一层柱、典型梁和-0.050m板为主要复核对象。柱钢筋按KZ1至KZ5分组，梁钢筋选取KL25、KL2、KL5和KL27作为典型梁，板钢筋先按双层双向通长筋进行主量级校核。

表8-5 钢筋手工计算摘录表

| 项目 | 计算口径 | 控制结果 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柱纵筋净直段重量 | KZ1至KZ5分组，按柱身净直段计算 | 47.111t | 不含锚固、连接、损耗 |
| KZ1至KZ3A外箍控制重量 | 按保护层35mm和外箍展开长度控制 | 7.335t | 不含复合箍、拉筋 |
| d≥22柱筋机械连接控制数 | Φ25、Φ28柱纵筋每根一次连接准备 | 2676个 | 实际数量需按下料和连接布置复核 |
| 典型梁纵筋净直段重量 | KL25、KL2、KL5、KL27通长筋及腰筋控制 | 1.540t至1.561t | 不含支座负筋、锚固和附加筋 |
| 典型梁箍筋阶段控制重量 | 按Φ8@100/200阶段口径 | 0.498t至0.503t | 加密区假定需终稿复核 |
| -0.050m板通长筋 | Φ8@100双层双向面积法 | 25.892t | 不含洞口扣减、附加筋和损耗 |
| 第一层钢筋手算控制量 | 柱、梁、板及阶段补充量汇总 | 82.376t至82.402t | 与第四章口径一致 |

Revit钢筋明细表中未显示Φ28和HRB500E柱纵筋，而图纸已确认KZ1、KZ2、KZ3、KZ3A存在Φ28及HRB500E柱纵筋。因此，Revit钢筋全局量只能作为软件参考量，不能直接代替图纸钢筋翻样或手工复核成果。

- 8.6 附录索引与使用说明

为保证论文正文清晰，同时保留计算依据，本工程将完整计算明细归入工程量计算书、工作簿和过程资料。指导老师需要核对某一项工程量时，可按下表追溯。

表8-6 详细计算资料索引表

| 核对内容 | 对应资料 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 建筑面积计算书、工作簿建筑面积表 | 核对4896.10m2总建筑面积 |
| 土石方与基础 | 土石方与基础工程量计算书、阶段3校核记录 | 核对土方、垫层、筏板、防水、柱脚件 |
| 主体结构 | 主体结构工程量计算书、阶段4校核资料 | 核对柱梁板混凝土、模板和模型对比 |
| 建筑与装饰 | 建筑与装饰工程量计算书、阶段5校核资料 | 核对楼地面、墙面、天棚、门窗、屋面 |
| 钢筋手工计算 | 第一层钢筋手工计算书、钢筋口径差异说明 | 核对柱筋、典型梁、板筋和Revit差异 |
| 清单与报价 | 清单计价报价书、广联达采用版文件 | 核对清单项目、综合单价、措施费和总造价 |
| 图纸证据链 | 过程资料与复核中的截图包和核对索引 | 核对关键数据图纸来源 |

本章完成后，论文正文中保留必要计算逻辑和关键结果，完整明细则以附录、计算书和过程资料形式支撑。这样既符合往届论文“正文讲方法和结果、附录放细表”的组织方式，也避免因正文堆叠大量过程表而影响整体阅读和装订。

- 第九章 清单计价报表摘录

- 9.1 报价成果采用口径

本章摘录清单计价报价书中的核心报表内容，用于说明本工程标底构成和主要清单项目计价结果。完整清单计价报价书、综合单价分析表和广联达导出文件另作为成果附件保存，论文正文不重复展开全部报价表。

本工程报价成果采用用户确认的广联达输出版本，文件包括报价某工程.xlsx及配套GBQ7成果文件。本章金额、工程量、综合单价和费用汇总均沿用该采用版，不对清单特征、综合单价、措施项目费和总价进行回改。

- 9.2 单位工程费用汇总

单位工程造价由分部分项工程费、措施项目费和增值税构成。广联达采用版中其他项目费未单独计列，本章按采用版输出结果整理。

表9-1 单位工程费用汇总摘录表

| 序号 | 费用项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 6450392.18元 | 清单项目实体工程费用 |
| 2 | 专业措施项目费 | 446780.09元 | 模板、脚手架、垂直运输等 |
| 3 | 通用措施项目费 | 316452.42元 | 安全文明、临时设施、环境保护等 |
| 4 | 其他项目费 | 0.00元 | 采用版未单独计列 |
| 5 | 税前造价 | 7213624.69元 | 1+2+3+4 |
| 6 | 增值税 | 649226.22元 | 按9%计算 |
| 7 | 单位工程造价 | 7862850.91元 | 税前造价+增值税 |

费用关系复核如下：

6450392.18 + 446780.09 + 316452.42 = 7213624.69元

7213624.69 x 9% = 649226.22元

7213624.69 + 649226.22 = 7862850.91元

- 9.3 主要分部分项清单项目摘录

分部分项工程量清单项目较多，正文只摘录对造价构成和工程特征具有代表性的项目。完整清单项目编码、项目特征、工程量、综合单价和合价见清单计价报价书附件。

表9-2 主要分部分项工程量清单摘录表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖基坑土方 | m3 | 10587.99 | 2.47 | 土石方工程 代表项目 |
| 2 | 回填方 | m3 | 7883.88 | 24.64 | 回填控制 上限口径 |
| 3 | C20混凝土 垫层 | m3 | 302.51 | 285.27 | 基础垫层 |
| 4 | C30筏板 基础 | m3 | 2401.60 | 312.46 | 基础混凝土 主要项目 |
| 5 | C30矩形柱 | m3 | 369.69 | 343.74 | 主体结构柱 |
| 6 | C30矩形梁 | m3 | 190.098 | 312.65 | 第一层梁控制量 对应项目 |
| 7 | C30现浇板 | m3 | 641.58 | 317.96 | 板类构件 |
| 8 | 现浇构件 钢筋 | t | 251.545 | 3991.78 | 钢筋软件量 与手算量 校核对象 |
| 9 | 钢梁、 钢构件 | t | 386.927 | 6012.30 | 钢结构 主要项目 |
| 10 | 地下室 底板防水 | m2 | 3057.67 | 36.36 | 基础防水 |
| 11 | 金刚砂 耐磨地面 | m2 | 1055.50 | 70.76 | 一层主要 楼地面做法 |
| 12 | 金刚砂 耐磨楼面 | m2 | 980.50 | 70.76 | 设备房间 楼面做法 |
| 13 | 天棚抹灰或 涂料基层 | m2 | 4896.10 | 38.21 | 天棚控制量 |
| 14 | 外墙面抹灰或涂料 | m2 | 2585.74 | 198.46 | 外墙装饰 代表项目 |
| 15 | 金属门窗 | m2 | 324.41 | 283.80 | 门窗工程 代表项目 |
| 16 | 屋面防水 | m2 | 2614.32 | 36.36 | 屋面工程 代表项目 |

表9-2中的综合单价取自广联达采用版。由于正文目的在于说明计价结果和主要构成，未在本表中展开每一清单项目的合价；完整金额关系以清单计价报价书为准。

- 9.4 综合单价分析摘录

综合单价由人工费、材料费、机具费以及管理费、利润等费用组成。本工程论文正文仅列代表性项目的人工费、材料费、机具费和综合单价，用于说明综合单价分析表的构成方式。

表9-3 代表性综合单价分析摘录表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖基坑土方 | m3 | 0.50 | 0.00 | 1.73 | 2.47 |
| 2 | C20混凝土 垫层 | m3 | 25.75 | 247.28 | 0.00 | 285.27 |
| 3 | C30筏板 基础 | m3 | 23.25 | 278.16 | 0.00 | 312.46 |
| 4 | C30矩形柱 | m3 | 44.25 | 278.46 | 0.00 | 343.74 |
| 5 | 现浇构件 钢筋 | t | 671.25 | 2976.52 | 24.97 | 3991.78 |
| 6 | 钢梁、 钢构件 | t | 1142.50 | 3631.88 | 694.88 | 6012.30 |
| 7 | 地下室 底板防水 | m2 | 3.88 | 30.63 | 0.00 | 36.36 |
| 8 | 金刚砂 耐磨地面 | m2 | 28.27 | 33.07 | 0.09 | 70.76 |
| 9 | 块料楼地面 | m2 | 38.77 | 79.53 | 0.00 | 125.67 |
| 10 | 金属门窗 | m2 | 25.84 | 253.05 | 0.00 | 283.80 |

从表9-3可以看出，混凝土、钢筋、钢结构和门窗项目的材料费占比较高；土方项目机具费占比较明显；装饰项目则与材料做法和人工工序有关。上述分析只用于说明计价构成，完整综合单价分析仍以报价书附件为准。

- 9.5 措施项目费用摘录

措施项目费分为通用措施项目费和专业措施项目费。通用措施项目费按计费基础和费率计算，专业措施项目费主要由模板、脚手架、垂直运输及大型机械进出场安拆等项目组成。

表9-4 通用措施项目费摘录表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产 | 1595826.58 | 5.25% | 83780.91元 |
| 2 | 文明施工 | 1595826.58 | 3.50% | 55853.92元 |
| 3 | 临时设施 | 1595826.58 | 4.93% | 78674.25元 |
| 4 | 环境保护 | 1595826.58 | 2.87% | 45800.22元 |
| 5 | 夜间施工增加 | 1595826.58 | 0.43% | 6862.05元 |
| 6 | 冬雨季施工增加 | 1595826.58 | 1.56% | 24894.89元 |
| 7 | 二次搬运 | 1595826.58 | 0.52% | 8298.31元 |
| 8 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费 | 1595826.58 | 0.31% | 4947.07元 |
| 9 | 检测试验费 | 1595826.58 | 0.46% | 7340.80元 |

表9-5 专业措施项目费摘录表

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础模板 | 10923.53元 | 与基础混凝土工程量对应 |
| 2 | 柱面模板 | 114247.22元 | 与柱混凝土工程量对应 |
| 3 | 梁模板 | 117193.78元 | 与梁混凝土工程量对应 |
| 4 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 111303.90元 | 与板类构件工程量对应 |
| 5 | 脚手架 | 68611.66元 | 按广联达采用版输出 |
| 6 | 垂直运输 | 20000.00元 | 按广联达采用版输出 |
| 7 | 其他大型机械进出场及安拆 | 4500.00元 | 按广联达采用版输出 |

- 9.6 材料价格表与附录说明

广联达采用版中主要材料价格表未形成可直接摘录的可调价主要材料明细行，当前论文不另行编制材料价格表，也不人工补填未取得正式依据的材料信息价。正式材料信息价、定额子目和价格证据链作为计价依据材料和过程资料单独保存。

表9-6 清单计价附件索引表

| 附件内容 | 资料位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 清单计价报价书 | 00_成果工作区/02_清单计价报价书 | 存放完整分部分项、措施项目和汇总报表 |
| 广联达采用版文件 | 00_成果工作区/02_清单计价报价书 | 作为当前报价金额来源 |
| 综合单价分析表 | 00_成果工作区/02_清单计价报价书 | 核对人工费、材料费、机具费和综合单价构成 |
| 材料信息价与定额证据 | 00_成果工作区/05_计价依据材料 | 作为后续正式材料价复核依据 |
| 报价校核记录 | 00_成果工作区/04_过程资料与复核 | 核对费用汇总、税金和采用版边界 |

综上，本章保留清单计价报价书的核心费用关系和代表性项目，完整报表以附件形式保存。该处理方式可以满足论文正文说明需要，也避免正文因大量报价表堆叠而影响阅读和装订。

- 第十章 图纸证据链与装订索引

- 10.1 证据链整理原则

本章用于说明论文正文中主要工程量、手工复核和清单编制所依据的图纸来源。完整截图包、局部裁切图和核对索引均保存在过程资料目录中，论文正文只保留索引和对应关系，不直接插入大量图纸截图，避免正文变成图纸汇编。

图纸证据链按以下原则整理：

表10-1 图纸证据链整理原则表

| 原则 | 说明 | 本工程处理 |
| --- | --- | --- |
| 一项数据对应一个来源 | 关键工程量应能追溯到图纸、模型、计算书或报价文件 | 在过程资料中保存截图包和核对索引 |
| 正文保留索引 | 论文正文说明数据来源和用途，不展开全部截图 | 本章采用表格索引方式 |
| 附件保留原证据 | 原始截图、局部截图、工作簿和报价文件作为附件备查 | 统一归入04_过程资料与复核等目录 |
| 修改保持同步 | 若图纸数据或报价数据调整，应同步更新正文、计算书和索引 | 以总蓝图和阶段校核记录控制 |

- 10.2 关键图纸证据索引

本工程已将建筑图、结构图、基础图、柱脚图、梁板柱配筋图等关键资料归档。以下索引用于说明论文正文主要数据的图纸来源。

表10-2 关键图纸证据索引表

| 序号 | 图纸或截图证据 | 对应成果内容 | 主要用途 | 归档状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑面积相关图纸总览 | 建筑面积、工程概况 | 核对总建筑面积4896.10m2和分层面积 | 已归档 |
| 2 | 一层平面图来源截图 | 建筑与装饰工程量 | 核对一层楼地面、天棚、门窗和房间做法 | 已归档 |
| 3 | 基础平面布置图来源截图 | 土石方与基础工程量 | 核对筏板外包尺寸、垫层外扩、基础厚度 | 已归档 |
| 4 | 柱脚锚栓布置图来源截图 | 柱脚锚栓、预埋件 | 核对YM-1、YM-2、YM-3及锚栓根数 | 已归档 |
| 5 | 钢柱脚平面布置图来源截图 | 钢柱脚拆项依据 | 核对GZJ1、GZJ2、GZJ3套数 | 已归档 |
| 6 | 基础顶至-0.050m层柱平法配筋图 | 主体结构、柱钢筋手算 | 核对柱类型、截面、柱顶标高和柱纵筋 | 已归档 |
| 7 | -0.050m层梁配筋图 | 梁混凝土、模板、典型梁钢筋 | 核对梁截面、梁净长、典型梁钢筋标注 | 已归档 |
| 8 | -0.050m板配筋图 | 板混凝土、模板、板钢筋 | 核对板厚、双层双向通长筋和附加筋位置 | 已归档 |
| 9 | Revit模型柱、楼板和钢筋导出资料 | 软件量辅助校核 | 核对普通混凝土柱、楼板和钢筋参考量 | 已归档 |
| 10 | 广联达报价采用版文件 | 清单计价与标底 | 核对综合单价、措施项目费、税金和总造价 | 已归档 |

- 10.3 正文数据与证据对应关系

论文正文中的关键数据与证据资料对应如下。该表用于审核时快速定位资料，不替代原始图纸和计算书。

表10-3 正文关键数据追溯表

| 正文数据或结论 | 对应章节 | 证据资料 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积4896.10m2 | 第二章、第三章 | 建筑面积计算书、建筑面积截图包 | 与分层面积汇总一致 |
| 基坑土方10587.99m3 | 第三章、第八章 | 基础平面布置图、土石方与基础计算书 | 按普通垫层外边线面积和3.500m深度控制 |
| C30筏板基础2401.60m3 | 第三章、第八章 | 基础平面布置图、筏板厚度标注 | 按3002.00m2 x 0.800m计算 |
| 柱脚锚栓280根 | 第三章、第八章 | 柱脚锚栓布置图、柱脚拆项记录 | 70套，每套4M24 |
| C30矩形柱369.69m3 | 第三章、第七章 | 主体结构计算书、Revit普通柱校核资料 | 与模型辅助核对结果基本一致 |
| 第一层梁混凝土约190.00m3 | 第三章、第八章 | -0.050m层梁图、梁净长控制表 | 按截面族和净长控制 |
| 第一层钢筋手算82.376t至82.402t | 第四章、第八章 | 第一层钢筋手工计算书、钢筋差异说明 | 与Revit钢筋口径差异已说明 |
| 单位工程造价7862850.91元 | 第六章、第九章 | 清单计价报价书、广联达采用版 | 采用用户确认的报价版 |

- 10.4 装订资料组织

最终装订和提交时，建议按“正文+附录+过程资料备查”的方式组织。本论文正文负责说明计算方法、关键结果和计价结论；附录放置计算书、报价书和复核表；过程资料保存原始截图和核对台账。

表10-4 装订资料组织表

| 资料类别 | 建议装订或提交方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 毕业设计说明书正文 | 主体装订文件 | 采用第10轮后续终稿版DOCX |
| 工程量计算书 | 附录或单独成册 | 放置建筑面积、基础、主体、装饰和钢筋计算成果 |
| 清单计价报价书 | 附录或单独成册 | 放置完整清单、综合单价分析、措施项目和汇总表 |
| 手工复核计算书 | 附录 | 满足三个分项复核和一层钢筋手算要求 |
| 图纸证据截图包 | 过程资料备查 | 不建议全部插入正文 |
| 计价依据材料 | 过程资料备查 | 保存材料信息价、定额子目和证据链 |
| 答辩材料 | 单独提交 | 根据最终论文和报价结果整理 |

- 10.5 本章小结

通过本章索引整理，论文正文、工程量计算书、清单计价报价书和过程资料之间形成了可追溯关系。正文不再直接插入大量截图，而是通过图纸证据链索引说明来源；若指导老师需要核查某一项工程量，可按表10-2和表10-3追溯到对应截图包、计算书和报价附件。

结　　论

本毕业设计以辛庄220kV变电站新建工程配电装置楼为对象，完成了土建、建筑和结构范围内的工程量计算、工程量清单编制、清单计价报价书整理和毕业设计说明书编写。设计过程中以施工图纸、Revit结构模型、工程量计算书、手工复核计算书和广联达采用版报价成果为依据，形成了建筑面积、土石方与基础、主体结构、建筑与装饰、钢筋手工计算、清单编制和标底整理等成果。

工程量计算方面，本工程总建筑面积为4896.10m2。土石方与基础工程中，基坑土方开挖控制量为10587.99m3，C20混凝土垫层为302.51m3，C30筏板基础为2401.60m3，地下室底板防水平面控制面积为3057.67m2。主体结构工程中，结合图纸手算和模型辅助核对，对柱、梁、板混凝土及模板工程量进行了整理；钢筋工程中，完成第一层柱、典型梁和板筋的手工复核，第一层钢筋手算控制量为82.376t至82.402t，并对Revit钢筋量与图纸钢筋口径差异进行了说明。

清单计价方面，本工程按已确认的广联达输出成果整理清单计价报价书。采用版中分部分项工程费为6450392.18元，专业措施项目费为446780.09元，通用措施项目费为316452.42元，税前造价为7213624.69元，增值税为649226.22元，单位工程造价为7862850.91元。论文正文对主要清单项目、代表性综合单价、措施项目费用和费用汇总关系进行了摘录，完整报价表作为成果附件保存。

通过本次设计，建立了从施工图识读、工程量计算、手工复核、软件量校核到清单计价整理的完整工作流程。各阶段成果已通过图纸证据链、计算书、报价书和校核记录进行对应，能够支撑毕业设计审核、答辩和后续资料归档。对于正式材料信息价原件、局部构造深化、钢筋完整翻样等需进一步细化的内容，已在过程资料和依据资料中列明复核边界，未在论文正文中作为无依据的确定数据处理。

综上，本毕业设计完成了《辛庄220kV变电站工程工程量清单及标底的编制》的主要任务，成果包括工程量计算书、清单计价报价书、毕业设计说明书、手工复核计算书和过程校核资料，可作为本工程土建、建筑和结构范围内工程量清单及标底编制的毕业设计成果。

参考文献

- [1]	GB/T 50500-2024，建设工程工程量清单计价标准[S].

- [2]	GB/T 50854-2024，房屋建筑与装饰工程工程量计算标准[S].

- [3]	GB/T 50353-2013，建筑工程建筑面积计算规范[S].

- [4]	22G101-1，混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图[S].

- [5]	22G101-3，混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图[S].

- [6]	山西省建设工程计价依据相关文件[Z].

- [7]	辛庄220kV变电站新建工程配电装置楼建筑施工图[Z].

- [8]	辛庄220kV变电站新建工程配电装置楼结构施工图[Z].

- [9]	辛庄220kV变电站新建工程配电装置楼Revit结构模型及工程量复核资料[Z].

- [10]	广联达清单计价软件导出成果及本工程清单计价报价书[Z].

致　　谢

本毕业设计从资料整理、图纸识读、工程量计算到清单计价整理，得到了指导教师在选题方向、计算口径、成果组织和论文编排方面的指导。在此向指导教师表示诚挚感谢。

在设计过程中，本人通过对辛庄220kV变电站新建工程配电装置楼施工图、结构模型和计价成果的整理，进一步理解了工程量清单编制、综合单价分析、手工复核和软件辅助算量之间的关系，也认识到造价成果必须建立在图纸依据、计算过程和计价口径一致的基础上。感谢学校和学院在毕业设计期间提供的学习条件和资料支持。

# 附录

附录A：工程量计算书总汇总。

附录B：建筑面积计算书。

附录C：土石方与基础工程量计算书。

附录D：主体结构工程量计算书。

附录E：建筑与装饰工程量计算书。

附录F：三个分项工程手工复核计算书。

附录G：第一层钢筋手工计算书。

附录H：清单计价报价书整理版。

附录I：广联达采用版清单、限价和报价文件。

附录J：图纸证据链截图包、阶段校核记录和往届样本格式对标记录。